Информация для заказа шкафов РЗА серии ШЭ111Х

Шкафы РЗА типов ШЭ1110(А), ШЭ1110М(АМ), ШЭ1111(А), ШЭ1111АИ, ШЭ1113(А), ШЭ1113М (далее – шкафы) комплекса унифицированных защит генераторов, трансформаторов и блоков генератор-трансформатор электростанций, как правило, изготавливаются по индивидуальному заказу.*

Блочная конструкция цифрового терминала, встроенного в шкаф, позволяет адаптировать систему защиты к главной электрической схеме станций в зависимости от объема защищаемого оборудования и различных режимов его работы путем изменения количества блоков и набора защитных функций.

Для заказа нетиповых шкафов РЗА общепромышленного исполнения (ШЭ1110…ШЭ1113(М)) необходимо заполнить карту заказа, состоящую из двух частей.  
Карта заказа является электронным документом, который размещен на сайте предприятия и по запросу может быть направлен по электронной почте. Заполненная и подписанная разработчиком карта заказа направляется на предприятие-изготовитель для согласования.

Согласованная с предприятием-изготовителем и утверждённая Заказчиком карта заказа является обязательным документом для начала производства.

Первая часть карты заказа содержит требования к функциональному составу шкафа (шкафов) комплекса защит:

  - перечень защищаемых объектов и их основные параметры;

  - состав защитных функций;

  - перечень входных аналоговых цепей тока и напряжения;

  - перечень входных дискретных цепей (приёмных цепей);

  - перечень выходных дискретных цепей шкафа;

  - дополнительные требования (логика взаимодействия защит, специфические требования к защитам и т.д.).

Главная схема является обязательным приложением к первой части карты заказа.

Вторая  часть карты заказа содержит требования к конструктивному выполнению шкафов.  В зависимости от выбранного конструктивного выполнения шкафа необходимо заполнить одну из перечисленных ниже карт заказа:

- Карта заказа шкафа защиты типа ШЭ1111 (ШЭ1113);

- Карта заказа шкафа защиты типа ШЭ1110 (ШЭ1110М).

* для заказа типовых шкафов необходимо заполнить соответствующие карты заказа, которые размещаются на сайте предприятия

Для заказа нетиповых шкафов РЗА исполнения для атомных станций (ШЭ1110А…ШЭ1113А) необходимо:

- предоставить расширенные технические требования;

- заполнить часть 2 карты заказа, содержащую требования к конструктивному исполнению шкафов.

Технические требования должны содержать следующие требования к функциональному составу шкафа (шкафов) комплекса защит:

- перечень защищаемых объектов и их основные параметры;

- состав защитных функций;

- перечень входных аналоговых цепей тока и напряжения с указанием номинальных значений по каждой цепи;

- перечень входных дискретных цепей (приёмных цепей) с указанием необходимых переключателей и логики воздействия каждой цепи на цепи отключения и цепи сигнализации шкафа (комплекта);

- перечень выходных дискретных цепей шкафа (комплекта) с указанием количества контактов по каждой цепи и необходимых переключателей;

- дополнительные требования (логику взаимодействия защит, специфические требования к защитам и т.д.).

Главная схема является обязательным приложением к техническим требованиям.

В зависимости от выбранного конструктивного выполнения шкафа необходимо заполнить одну из перечисленных ниже конструктивных карт заказа.

Карта заказа шкафа защиты типа ШЭ1111А; ШЭ1111АИ, ШЭ1113А. ЭКРА.650323.001-02 КЗ.

Карта заказа шкафа защиты типа ШЭ1110А (ШЭ1110АМ). ЭКРА.650323.001-03 КЗ.

Информация о типовой конструкции шкафов типов ШЭ111Х

Типовое исполнение конструкции шкафа предполагает:

- степень защиты IP51,

- климатическое исполнение УХЛ4 или О4 (для АЭС – УХЛ3.1),

- группа механической прочности М40 (для АЭС – М4),

- двустворчатые задние двери для шкафов шириной 808 мм,

- до 40 кабельных вводов диаметром 5-20 мм,

- отсутствие короба для внешнего монтажа (при глубине шкафа 660 мм),

- комплект монтажных частей для механического крепления и заземления кабелей.

Типовые конструктивные решения по организации цепей питания и обработке входных  сигналов предполагают:

- раздельное питание цепей терминала, приёмных цепей, цепей питания газовых защит и источника 17 Гц защиты ротора от замыкания на землю,

- наличие выключателя в цепи питания терминала (на передней плите шкафа),

- установку автоматических выключателей и ключей выбора питания вне шкафа,

- приём дискретных сигналов в виде двух независимых контактов (по одному для каждого комплекта). При наличии одного контакта – установка промежуточного реле вне шкафа

- приём дискретных сигналов от газовых защит в виде двух независимых контактов газового реле для каждой ступени (для возможности их отдельного использования в разных комплектах защиты),

- установку в шкафу до 5-ти устройств КИГЗ,

- контроль состояния испытательных блоков (сухой контакт по схеме «И»).

Нетиповое исполнение конструкции шкафа

!!! Обращаем внимание, что внесение изменений в типовое исполнение шкафов может привести к увеличению стоимости и сроков изготовления!!!

При необходимости возможно изменение типовой конструкции шкафов ШЭ111Х. Шкафы могут быть выполнены:

- в климатическом исполнении УХЛ3.1 (для АЭС – УХЛ4)

- со степенью защиты IP54

- с цветом шкафа отличным от RAL7035

- с подводом кабеля сверху

- с группой механической прочности М6

Конструктивные особенности изготовления шкафов должны быть отражены в разделе «Дополнительные требования к конструкции» части 2 карты заказа.